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SECTION 08 33 23.02 – RIDEAUX À ENROULEMENT COUPE-FEU
	GÉNÉRALITÉS
	EXIGENCES ADMINISTRATIVES
	Rencontre avant l’installation :
	Participation : [Architecte,] [Propriétaire,] [Entrepreneur,] [Directeur de la construction,] [Concepteur/constructeur] installateur et corps de métier concernés.
	Examen : Conditions du projet, exigences des fabricants, livraison et stockage, mise en place et séquencement et protection des travaux achevés.
	SOUMISSIONS
	Documents à soumettre pour l’action :
[bookmark: _Hlk71715875]	Dessins d’atelier : Illustrer les produits, l’installation et la relation avec la construction adjacente.
	Données de produit : Données descriptives du fabricant et caractéristiques du produit.
	Échantillons : [Échantillons de sélection.] [Échantillons de vérification.]
[bookmark: _Hlk71715919]	Documents à soumettre pour la fermeture :
	Données de fonctionnement et d’entretien.
	ASSURANCE-QUALITÉ
	Qualifications de l’installateur : Minimum de [2] [__] ans d’expérience avec les travaux mentionnés dans cette section.
[bookmark: _Hlk106714933]	Assemblage de volet à enroulement : Étiquette UL, [cote de 45 minutes.] [Cote de 90 minutes.] [Cote selon les spécifications.]
	DESCRIPTION DU SYSTÈME
	Exigences de conception : Charges de vent positives et négatives conformément à [ASCE 7.] [Code du bâtiment.] [____.] 
	Entraînement : [Manuel, poussée.] [Palan à chaîne.] [Électrique.] 
Urgence : Fermeture automatique, déclenchement par [fusible à 165 degrés F.] [détecteur de fumée.] [système d’alarme central.] 
	GARANTIE
	Garantie de 2 ans du fabricant contre les défauts de matériaux et de fabrication.
	Garantie du fabricant de 40 ans sur l’intégrité du film de revêtement et de 35 ans contre le farinage et la décoloration du revêtement.
	PRODUITS
	FABRICANTS
	Les documents contractuels sont basés sur la série R400 de Richards-Wilcox - www.rwdoors.com. 
	Substitutions : [Voir la Division 01.] [Non permis.]
	MATÉRIAUX
	Acier galvanisé : ASTM A653/A653M pour l’acier de construction et un fini de désignation G90.
**** OU ****
	Acier inoxydable : ASTM A666, Type [304.] [316.]  
**** OU ****
	Aluminium :
	Extrusions : ASTM B221.
	Tôle : ASTM B209.
	COMPOSANTS
	Rideau :
	Matériau : Acier galvanisé de calibre [18] [20] [22]. 
	Profil des lamelles : [Plat.] 
[bookmark: _Hlk106709641]	Verrous d’extrémité : Les extrémités des lames alternées sont équipées d’un verrou d’extrémité.
	Barre inférieure : Acier, angle double avec coupe-froid.
	Regards vitrés : Découpes de 5 po x 3/4 po espacées d’environ 3 po et recouvertes de Lexan transparent.
	Verrou : [Verrous à glissière montés sur la barre inférieure compatibles avec cadenas]. [Verrou à chaîne].
	Dispositifs de déclenchement :
	Fusibles de 165 degrés fournis (de série).
	Dispositifs de déclenchement à retardement à sécurité intégrée, détecteurs de fumée, dispositifs d’avertissement sonores et visuels (en option).
	Vitesse de fermeture entre 6 po et 24 po par seconde selon la norme NFPA 80. 
	Capot : 
	Calibre 24 [acier galvanisé] [acier inoxydable] [aluminium] avec extrémités fermées.
	Déflecteur en caoutchouc PVC de 8 pouces de large riveté à l’intérieur du capot.
	Guides : 
	Acier galvanisé de calibre 12.
	Coupe-froid : [Coupe-froid en vinyle d’une seule pièce fixé au guide de la porte sur le côté sans enroulement.] [Joint à brosse avec dispositif de retenue.]
[bookmark: _Hlk106712393]	Assemblage du baril : 
	Baril : Tube en acier, dont la taille et l’épaisseur des parois limitent la flexion à 0,03 pouce par pied de largeur, 
	Ressorts : Ressorts de torsion hélicoïdaux trempés à l’huile, durée de vie de [25 000] [50 000] [100 000] cycles, montés sur un arbre intérieur en acier. 
	Roulements d’extrémité : Roulements à billes autolubrifiants. 
	Supports d’appui : Acier.	
		Ouvre-porte : [Manaras, modèle OGH-6112.] [LiftMaster, modèle MH.] [LiftMaster, modèle H.] [LiftMaster, modèle GH.]
	FINIS
	Acier galvanisé : [Apprêt peint.] [Revêtement de poudre, [____] couleur [à choisir dans la gamme complète des couleurs proposées par le fabricant].
**** OU ****
	Acier inoxydable : Satiné no 4.

**** OU ****

	Aluminium : [Transparent anodisé.] [Revêtement de poudre, [____] couleur [à choisir dans la gamme complète des couleurs proposées par le fabricant].
	EXÉCUTION
	INSTALLATION
	Installer conformément aux instructions du fabricant et aux dessins d’atelier approuvés.
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